ГОСТ 9544-2005

Группа Г18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Арматура трубопроводная запорная

КЛАССЫ И НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ

Pipeline gate valves. Classes and rates of gates sealibility

МКС 23.060

ОКП 37 0000

Дата введения 2008-04-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 259 "Трубопроводная арматура и сильфоны"

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол N 22 от 4 ноября 2005 г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минторгэкономразвития |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5208-82 "Промышленная арматура. Испытания арматуры давлением" в части испытаний на герметичность затворов

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 февраля 2008 г. N 23-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2005 введен в действие в качестве национального стандарта в Российской Федерации с 1 апреля 2008 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 9544-93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 9, 2009 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

ВНЕСЕНО Изменение N 1, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10.06.2010 N 37). Государство-разработчик Россия. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 N 775-ст введено в действие на территории РФ с 01.01.2011

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 3, 2011 год

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все типы запорной трубопроводной арматуры на номинальное давление PN от 0,1 МПа и устанавливает нормы герметичности затворов и классы герметичности, а также соответствующие им допустимые утечки пробного вещества и требования к проведению испытаний на герметичность при приемо-сдаточных и других видах испытаний трубопроводной арматуры.

Настоящий стандарт не распространяется на арматуру, которая разрабатывается и изготавливается с учетом специальных требований заказчика применительно к конкретным условиям эксплуатации.

Допускается применение настоящего стандарта для других видов трубопроводной арматуры.

Настоящий стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 арматура запорная: Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды.

3.2 пробное вещество: Испытательная среда для контроля герметичности затвора.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3 номинальное давление: Наибольшее избыточное рабочее давление при температуре рабочей среды 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы арматуры, имеющей размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках их прочности при температуре 20 °С.

3.4 номинальный диаметр: Характеристика присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры. Номинальный размер не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода в миллиметрах. Номинальный диаметр следует указывать с помощью обозначения DN и числового значения, выбранного из ряда.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.5 изготовитель: Предприятие, изготовляющее арматуру и (или) проводящее испытания.

3.6 затвор: Совокупность подвижной (золотник, диск и т.п.) и неподвижной (седло) частей запирающего элемента арматуры, образующая (при открытом затворе) проходное сечение или (при закрытом затворе) герметичное соединение.

3.7 герметичность затвора: Свойство затвора препятствовать газовому либо жидкостному обмену между средами, разделенными затвором.

3.8 класс герметичности: Характеристика затвора, оцениваемая наибольшей допустимой утечкой пробного вещества через затвор.

3.9 утечка: Проникновение вещества из герметизированного изделия через течи под действием перепада полного или парциального давления.

3.10 испытания на герметичность затвора: Испытание для оценки герметичности затвора после воздействия на него пробным веществом под давлением, установленным в стандартах, технических условиях (ТУ), конструкторской документации (КД) на арматуру.

3.11 контроль герметичности затвора: Технический контроль соответствия значения утечки пробного вещества через затвор конкретному классу герметичности.

4 Требования

Настоящий стандарт устанавливает:

4.1 Диапазон номинальных давлений арматуры от PN 1 до РN 420. Номинальные давления измеряют в кгс/см.

4.2 Диапазон номинальных диаметров арматуры - от DN 3 до DN 2000.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.3 Установлены следующие классы герметичности затворов: А, В, С, D, В1, С1 и D1.

4.3.1 Класс герметичности (см. 3.7) и пробное вещество (см. 3.2) указывает разработчик в стандартах, ТУ, КД на арматуру.

Пример записи в документах класса герметичности С по пробному веществу "воздух":

"Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544-2005. Пробное вещество - "воздух"

4.3.2 Для затворов арматуры класса А номинальными диаметрами от DN 3 до DN 200 при номинальных давлениях от PN 1 до PN 420 и номинальными диаметрами от DN 250 до DN 2000 при номинальных давлениях от PN 1 до PN 200 устанавливают качественный критерий герметичности - отсутствие видимых утечек в течение времени выдержки. Испытания проводят воздухом давлением 6 кгс/см или водой номинальным давлением, умноженным на 1,1. Допускается затворы арматуры номинальными диаметрами от DN 3 до DN 200 испытывать воздухом номинальным давлением.

Браковочным признаком затворов арматуры не является:

- при испытании водой - образование по контуру уплотнительной поверхности росы, не превращающейся в стекающие капли;

- при испытании воздухом - образование не отрывающихся пузырьков.

4.4 Время выдержки при контроле герметичности затворов арматуры для всех классов герметичности должно соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

| Номинальный диаметр DN | Время выдержки, с, не менее |
| --- | --- |
|  | воды | воздуха |
| До DN 50 включ. | 120 | 60 |
| Св. DN 50 | 180 | 120 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.5 Максимально допустимые утечки для затворов всех типов запорной арматуры приведены:

- по пробному веществу "воздух":

для класса В - в таблице 2,

для класса В1 - в таблице 3,

для класса С - в таблице 5,

для класса С1 - в таблице 6,

для класса D - в таблице 8,

для класса D1 - в таблицах 9;

- по пробному веществу "вода":

для классов В, С, D и D1 - в таблице 11.

4.5.1 Максимально допустимые утечки, приведенные в таблице 11 для классов В, С и D, распространяются на затворы арматуры номинальными диаметрами от DN 3 до DN 200 при номинальных давлениях от PN 1 до PN 420 и номинальными диаметрами от DN 250 до DN 2000 при номинальных давлениях от PN 1 до PN 200; для класса D1 - номинальными диаметрами от DN 1 до DN 2000 при номинальных давлениях от PN 1 до PN 200.

Примечание - Классы А, В, С и D - по [1].

4.6 Максимально допустимые утечки для затворов, приведенные в таблицах 4, 7 и 10, установлены для запорных клапанов и задвижек при испытании воздухом давлением 6 кгс/см.

4.7 Максимально допустимые утечки, приведенные в таблицах 4, 7 и 10, установлены для условий закрытия затворов усилием, создаваемым крутящим моментом , рассчитанным так, чтобы обеспечить на уплотнительных поверхностях затвора такое же удельное давление, как и при испытании номинальным давлением.

Крутящий момент указывают в КД и (или) ТУ.

4.8 Давление пробного вещества

4.8.1 Давление воздуха - по таблицам 2-10.

Пример записи в документах пробного вещества "воздух" давлением 6 кгс/см (или номинальным):

"Класс герметичности затвора - С1, пробное вещество - "воздух" давлением 6 кгс/см (или номинальным)"

4.8.2 Давление воды, кгс/см, должно соответствовать числовому значению обозначения номинального давления арматуры, умноженному на 1,1.

Например, для арматуры PN 100 давление воды должно быть 110 кгс/см.

4.8.3 Погрешность измерения давления - ±2%.

4.9 Пробные вещества

4.9.1 Настоящий стандарт регламентирует допустимые утечки при использовании следующих пробных веществ: воздуха по ГОСТ 17433, воды по [2].

4.9.2 Допускается по усмотрению изготовителя использовать воздух и воду по другим нормативным документам либо пробные вещества-заменители, например газ-азот, если при этом не ухудшаются физические свойства пробных веществ.

В этих случаях изготовитель гарантирует соответствие затворов арматуры классам герметичности, приведенным в настоящем стандарте.

4.9.3 Допускается при испытании использовать пробное вещество - природный газ.

При испытаниях природным газом устанавливают значения максимально допустимых утечек, равные значениям допустимых утечек по воздуху (таблицы 2-10), умноженные на 1,75.

4.9.4 Температура пробного вещества при испытаниях должна быть 5 °С - 40 °С.

4.10 Испытания на герметичность затвора проводят после закрытия запорного органа способом, предусмотренным в ТУ на арматуру конкретного вида.

4.11 Значения максимально допустимых утечек приведены в настоящем стандарте для условий истечения пробного вещества в атмосферу.

Погрешность измерения утечек должна быть не более:

±0,01 см/мин - для утечек не более 0,1 см/мин;

±5% - для утечек свыше 0,1 см/мин.

Таблица 2 - Максимально допустимые утечки для затворов по пробному веществу "воздух". Класс В

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом давлением 6 кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | PN 40 | PN 50 | PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | PN 160 | PN 200 | PN 250 | PN 320 |
| DN 3 | 0,054 | 0,054 |
| DN 6 | 0,108 | 0,108 |
| DN 10 | 0,180 | 0,180 |
| DN 15 | 0,270 | 0,270 |
| DN 20 | 0,360 | 0,360 |
| DN 25 | 0,450 | 0,450 |
| DN 32 | 0,576 | 0,576 |
| DN 40 | 0,720 | 0,720 |
| DN 50 | 0,900 | 0,900 |
| DN 65 | 1,170 | 1,170 |
| DN 80 | 1,440 | 1,440 |
| DN 100 | 1,700 | - |
| DN 125 | 2,250 | - |
| DN 150 | 2,700 | - |
| DN 200 | 3,600 | - |

Таблица 3 - Максимально допустимые утечки для затворов по пробному веществу "воздух". Класс В1

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом номинальным давлением, кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 1 | PN 1,6 | PN 2,5 | PN 4 | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 25 |
| DN 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,15 |
| DN 6 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
| DN 10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 |
| DN 15 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| DN 20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,50 |
| DN 25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
| DN 32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| DN 40 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| DN 50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 2,10 | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| DN 65 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 |
| DN 80 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 |
| DN 100 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 18,00 |
| DN 125 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 18,00 | 25,00 |
| DN 150 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 25,00 | 35,00 |
| DN 200 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 12,00 | 17,00 | 25,00 | 35,00 | 50,00 |
| DN 250 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 18,00 | 26,00 | 35,00 | 50,00 | 70,00 |
| DN 300 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 25,00 | 32,00 | 45,00 | 70,00 | 100,00 |
| DN 350 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 60,00 | 90,00 | 120,00 |
| DN 400 | 18,00 | 21,50 | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 65,00 | 100,00 | 150,00 |

Окончание таблицы 3

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом номинальным давлением, кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 40 | PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | PN 160 | PN 200 | PN 250 | PN 320 |
| DN 3 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,30 |
| DN 6 | 0,40 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 0,40 |
| DN 10 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 2,50 | 0,60 |
| DN 15 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,20 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 1,00 |
| DN 20 | 2,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 1,50 |
| DN 25 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 1,90 |
| DN 32 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 30,00 | 20,00 | 3,00 |
| DN 40 | 7,00 | 12,00 | 15,50 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 35,00 | 30,00 | 4,00 |
| DN 50 | 10,00 | 17,00 | 21,50 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 55,00 | 35,00 | 5,50 |
| DN 65 | 15,00 | 25,00 | 32,50 | 40,00 | 47,50 | 55,00 | 70,00 | 55,00 | 7,00 |
| DN 80 | 20,00 | 35,00 | 42,50 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 10,00 |
| DN 100 | 30,00 | 45,00 | 57,50 | 70,00 | 95,00 | 120,00 | 150,00 | 100,00 | 15,00 |
| DN 125 | 35,00 | 65,00 | 82,50 | 100,00 | 135,00 | 170,00 | 220,00 | 150,00 | 22,00 |
| DN 150 | 50,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 | 300,00 | 220,00 | 30,00 |
| DN 200 | 80,00 | 130,00 | 165,00 | 200,00 | 260,00 | 320,00 | 450,00 | 315,00 | 45,00 |
| DN 250 | 120,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 | 600,00 | - | - |
| DN 300 | 150,00 | 250,00 | 325,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 750,00 | - | - |
| DN 350 | 200,00 | 300,00 | 425,00 | 500,00 | 625,00 | 750,00 | 1000,00 | - | - |
| DN 400 | 250,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 750,00 | 900,00 | 1200,00 | - | - |

Таблица 4 - Максимально допустимые утечки для затворов по пробному веществу "воздух". Класс В1

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом давлением 6 кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 20, PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | PN 160 | PN 200 | PN 250 | PN 320 |
| DN 3 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,006 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| DN 6 | 0,100 | 0,060 | 0,030 | 0,020 | 0,012 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| DN 10 | 0,200 | 0,120 | 0,070 | 0,040 | 0,029 | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,009 | 0,007 | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
| DN 15 | 0,300 | 0,160 | 0,120 | 0,070 | 0,058 | 0,033 | 0,024 | 0,020 | 0,016 | 0,014 | 0,009 | 0,006 | 0,001 |
| DN 20 | 0,500 | 0,270 | 0,170 | 0,110 | 0,073 | 0,044 | 0,039 | 0,035 | 0,026 | 0,020 | 0,012 | 0,009 | 0,001 |
| DN 25 | 0,800 | 0,400 | 0,250 | 0,140 | 0,087 | 0,066 | 0,056 | 0,050 | 0,038 | 0,030 | 0,020 | 0,010 | 0,002 |
| DN 32 | 1,200 | 0,600 | 0,340 | 0,250 | 0,174 | 0,088 | 0,070 | 0,060 | 0,045 | 0,036 | 0,030 | 0,020 | 0,003 |
| DN 40 | 1,500 | 0,760 | 0,510 | 0,270 | 0,203 | 0,143 | 0,109 | 0,090 | 0,066 | 0,052 | 0,035 | 0,030 | 0,004 |
| DN 50 | 2,000 | 1,270 | 0,680 | 0,500 | 0,290 | 0,187 | 0,150 | 0,130 | 0,084 | 0,060 | 0,055 | 0,035 | 0,005 |
| DN 65 | 3,000 | 1,600 | 1,190 | 0,710 | 0,435 | 0,275 | 0,230 | 0,200 | 0,143 | 0,110 | 0,070 | 0,055 | 0,007 |
| DN 80 | 4,000 | 2,560 | 1,360 | 0,910 | 0,580 | 0,385 | 0,298 | 0,250 | 0,180 | 0,140 | 0,100 | 0,070 | 0,010 |
| DN 100 | 6,000 | 3,690 | 2,210 | 1,280 | 0,870 | 0,495 | 0,402 | 0,350 | 0,285 | 0,240 | 0,150 | 0,100 | 0,015 |
| DN 125 | 8,000 | 4,800 | 3,060 | 1,770 | 1,015 | 0,715 | 0,578 | 0,500 | 0,405 | 0,340 | 0,220 | 0,150 | 0,022 |
| DN 150 | 12,000 | 6,400 | 4,250 | 2,480 | 1,450 | 0,990 | 0,840 | 0,750 | 0,525 | 0,400 | 0,300 | 0,220 | 0,030 |
| DN 200 | 16,000 | 10,180 | 5,950 | 3,550 | 2,320 | 1,430 | 1,155 | 1,000 | 0,780 | 0,640 | 0,450 | 0,315 | 0,045 |
| DN 250 | 25,000 | 14,400 | 8,500 | 4,970 | 3,480 | 2,200 | 1,750 | 1,500 | 1,125 | 0,900 | 0,600 | - | - |
| DN 300 | 30,000 | 18,000 | 11,900 | 7,100 | 4,350 | 2,750 | 2,280 | 2,000 | 1,410 | 1,200 | 0,750 | - | - |
| DN 350 | 40,000 | 24,000 | 15,300 | 8,520 | 5,800 | 3,850 | 2,980 | 2,500 | 1,875 | 1,500 | 1,000 | - | - |
| DN 400 | 45,000 | 26,000 | 17,000 | 10,650 | 7,250 | 4,400 | 3,500 | 3,000 | 2,250 | 1,800 | 1,200 | - | - |

Таблица 5 - Максимально допустимые утечки для затворов по пробному веществу "воздух". Класс С

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом давлением 6 кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | PN 40 | PN 50 | PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | PN 160 | PN 200 | PN 250 | PN 320 |
| DN 3 | 0,54 | 0,54 |
| DN 6 | 1,08 | 1,08 |
| DN 10 | 1,80 | 1,80 |
| DN 15 | 2,70 | 2,70 |
| DN 20 | 3,60 | 3,60 |
| DN 25 | 4,50 | 4,50 |
| DN 32 | 5,76 | 5,76 |
| DN 40 | 7,20 | 7,20 |
| DN 50 | 9,00 | 9,00 |
| DN 65 | 11,70 | 11,70 |
| DN 80 | 14,40 | 14,40 |
| DN 100 | 17,00 | - |
| DN 125 | 22,50 | - |
| DN 150 | 27,00 | - |
| DN 200 | 36,00 | - |

Таблица 6 - Максимально допустимые утечки для затворов по пробному веществу "воздух". Класс С1

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом номинальным давлением, кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 1 | PN 1,6 | PN 2,5 | PN 4 | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 20, PN 25 |
| DN 3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
| DN 6 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,90 |
| DN 10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | 1,20 | 1,50 |
| DN 15 | 0,25 | 0,33 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,30 | 2,00 | 3,50 |
| DN 20 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,30 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 5,00 |
| DN 25 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,80 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 7,00 |
| DN 32 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 10,00 |
| DN 40 | 1,80 | 2,15 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 9,00 | 13,00 |
| DN 50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 20,00 |
| DN 65 | 3,50 | 4,25 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 13,00 | 20,00 | 30,00 |
| DN 80 | 4,50 | 5,70 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 18,00 | 25,00 | 40,00 |
| DN 100 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 | 18,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
| DN 125 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 18,00 | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 80,00 |
| DN 150 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 80,00 | 100,00 |
| DN 200 | 18,00 | 21,50 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 75,00 | 100,00 | 160,00 |
| DN 250 | 25,00 | 32,50 | 40,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 160,00 | 200,00 |
| DN 300 | 35,00 | 42,50 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
| DN 350 | 45,00 | 52,50 | 60,00 | 90,00 | 120,00 | 180,00 | 250,00 | 400,00 |
| DN 400 | 50,00 | 62,50 | 75,00 | 100,00 | 130,00 | 200,00 | 300,00 | 450,00 |
| DN 500 | 85,00 | 102,50 | 120,00 | 160,00 | 220,00 | 320,00 | 500,00 | 700,00 |
| DN 600 | 110,00 | 145,00 | 160,00 | 220,00 | 280,00 | 440,00 | 650,00 | 1000,00 |
| DN 800 | 160,00 | 205,00 | 250,00 | 340,00 | 450,00 | 650,00 | 1000,00 | 1500,00 |
| DN 1000 | 240,00 | 295,00 | 350,00 | 350,00 | 600,00 | 900,00 | 1500,00 | 2000,00 |
| DN 1200 | 300,00 | 375,00 | 450,00 | 600,00 | 850,00 | 1200,00 | 1800,00 | 2600,00 |
| DN 1400 | 400,00 | 475,00 | 550,00 | 750,00 | 1000,00 | 1500,00 | 2400,00 | 3200,00 |
| DN 1600 | 550,00 | 675,00 | 700,00 | 900,00 | 1200,00 | 1800,00 | 2700,00 | 4100,00 |
| DN 2000 | 650,00 | 825,00 | 1000,00 | 1300,00 | 1800,00 | 2600,00 | 4000,00 | 6000,00 |

Окончание таблицы 6

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом номинальным давлением, кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 40 | PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | PN 160 | PN 200 |
| DN 3 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| DN 6 | 1,20 | 2,00 | 2,70 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 |
| DN10 | 2,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 |
| DN 15 | 5,00 | 8,50 | 10,50 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 25,00 |
| DN 20 | 9,00 | 13,00 | 15,50 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 40,00 |
| DN 25 | 10,00 | 18,00 | 21,50 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 60,00 |
| DN 32 | 18,00 | 25,00 | 32,50 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 |
| DN 40 | 25,00 | 35,00 | 42,50 | 50,00 | 65,00 | 80,00 | 100,00 |
| DN 50 | 30,00 | 50,00 | 65,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 160,00 |
| DN 65 | 45,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 220,00 |
| DN 80 | 60,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 |
| DN 100 | 90,00 | 130,00 | 175,00 | 220,00 | 290,00 | 360,00 | 450,00 |
| DN 125 | 120,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 | 600,00 |
| DN 150 | 150,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 | 525,00 | 600,00 | 900,00 |
| DN 200 | 250,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 750,00 | 900,00 | 1300,00 |
| DN 250 | 350,00 | 600,00 | 750,00 | 900,00 | 1050,00 | 1200,00 | 1800,00 |
| DN 300 | 450,00 | 750,00 | 975,00 | 1200,00 | 1600,00 | 2000,00 | 2500,00 |
| DN 350 | 600,00 | 950,00 | 1250,00 | 1500,00 | 1750,00 | 2300,00 | 3000,00 |
| DN 400 | 800,00 | 1200,00 | 1500,00 | 1800,00 | 2150,00 | 2500,00 | 4000,00 |
| DN 500 | 1100,00 | 1800,00 | 2350,00 | 2900,00 | 3700,00 | 4500,00 | 6000,00 |
| DN 600 | 1500,00 | 2400,00 | 3200,00 | 4000,00 | 5000,00 | 6000,00 | 8000,00 |
| DN 800 | 2300,00 | 3600,00 | 4300,00 | 6000,00 | 7500,00 | 9000,00 | 12000,00 |
| DN 1000 | 3200,00 | 5000,00 | 6500,00 | 8000,00 | 10000,00 | 12000,00 | 17000,00 |
| DN 1200 | 4500,00 | 6500,00 | 8750,00 | 11000,00 | 13500,00 | 16000,00 | 22000,00 |
| DN 1400 | 5400,00 | 8200,00 | 10600,00 | 13000,00 | 17000,00 | 21000,00 | 28000,00 |
| DN 1600 | 6500,00 | 10000,00 | 13000,00 | 16000,00 | 21000,00 | 26000,00 | 35000,00 |
| DN 2000 | 9500,00 | 15000,00 | 19500,00 | 24000,00 | 31000,00 | 38000,00 | 48000,00 |

Таблица 7 - Максимально допустимые утечки для затворов по пробному веществу "воздух". Класс С1

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом давлением 6 кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 20, PN 25 | PN 40 | PN 63 |
| DN 3 | 0,100 | 0,080 | 0,040 | 0,030 | 0,010 | 0,010 |
| DN 6 | 0,200 | 0,160 | 0,100 | 0,070 | 0,030 | 0,020 |
| DN 10 | 0,500 | 0,360 | 0,190 | 0,110 | 0,070 | 0,040 |
| DN 15 | 0,900 | 0,520 | 0,340 | 0,250 | 0,140 | 0,100 |
| DN 20 | 1,800 | 1,000 | 0,510 | 0,350 | 0,260 | 0,120 |
| DN 25 | 2,500 | 1,400 | 0,760 | 0,500 | 0,290 | 0,130 |
| DN 32 | 3,500 | 2,000 | 1,190 | 0,700 | 0,520 | 0,270 |
| DN 40 | 4,500 | 2,400 | 1,530 | 0,900 | 0,730 | 0,380 |
| DN 50 | 6,000 | 3,600 | 2,210 | 1,400 | 0,870 | 0,550 |
| DN 65 | 9,000 | 5,200 | 3,400 | 2,100 | 1,300 | 0,880 |
| DN 80 | 12,000 | 7,200 | 4,250 | 2,800 | 1,740 | 1,100 |
| DN 100 | 18,000 | 10,000 | 6,800 | 3,500 | 2,610 | 1,430 |
| DN 125 | 25,000 | 14,000 | 8,500 | 5,700 | 3,480 | 2,200 |
| DN 150 | 35,000 | 18,000 | 13,600 | 7,100 | 4,350 | 2,750 |
| DN 200 | 45,000 | 30,000 | 17,000 | 11,400 | 7,250 | 4,400 |
| DN 250 | 75,000 | 40,000 | 27,200 | 14,200 | 10,150 | 6,600 |
| DN 300 | 100,000 | 60,000 | 34,000 | 21,300 | 13,050 | 8,250 |
| DN 350 | 120,000 | 72,000 | 42,500 | 28,400 | 17,400 | 11,000 |
| DN 400 | 130,000 | 80,000 | 51,000 | 32,000 | 23,200 | 13,200 |
| DN 500 | 220,000 | 128,000 | 65,000 | 49,700 | 32,000 | 19,800 |
| DN 600 | 280,000 | 176,000 | 110,000 | 71,000 | 43,000 | 26,400 |
| DN 800 | 450,000 | 260,000 | 170,000 | 106,000 | 67,000 | 39,600 |
| DN 1000 | 600,000 | 360,000 | 255,000 | 142,000 | 93,000 | 55,000 |
| DN 1200 | 850,000 | 480,000 | 306,000 | 185,000 | 130,000 | 71,500 |
| DN 1400 | 1000,000 | 600,000 | 408,000 | 227,000 | 157,000 | 90,200 |
| DN 1600 | 1200,000 | 720,000 | 459,000 | 291,000 | 188,000 | 110,000 |
| DN 2000 | 1800,000 | 1040,000 | 680,000 | 426,000 | 275,000 | 165,000 |

Окончание таблицы 7

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом давлением 6 кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 80 | PN 100 | PN 125 | PN 160 | PN 200 |
| DN 3 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,002 |
| DN 6 | 0,019 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,006 |
| DN 10 | 0,038 | 0,035 | 0,025 | 0,020 | 0,013 |
| DN 15 | 0,073 | 0,060 | 0,048 | 0,040 | 0,025 |
| DN 20 | 0,108 | 0,090 | 0,072 | 0,060 | 0,040 |
| DN 25 | 0,150 | 0,125 | 0,105 | 0,090 | 0,060 |
| DN 32 | 0,227 | 0,200 | 0,150 | 0,120 | 0,090 |
| DN 40 | 0,297 | 0,250 | 0,195 | 0,160 | 0,100 |
| DN 50 | 0,455 | 0,400 | 0,300 | 0,240 | 0,160 |
| DN 65 | 0,700 | 0,600 | 0,450 | 0,360 | 0,220 |
| DN 80 | 0,875 | 0,750 | 0,600 | 0,500 | 0,300 |
| DN 100 | 1,225 | 1,100 | 0,870 | 0,720 | 0,450 |
| DN 125 | 1,750 | 1,500 | 1,125 | 0,900 | 0,600 |
| DN 150 | 2,450 | 2,250 | 1,575 | 1,200 | 0,900 |
| DN 200 | 3,500 | 3,000 | 2,250 | 1,800 | 1,300 |
| DN 250 | 5,250 | 4,500 | 3,150 | 2,400 | 1,800 |
| DN 300 | 6,825 | 6,100 | 4,800 | 4,000 | 2,500 |
| DN 350 | 8,750 | 7,500 | 5,250 | 4,000 | 3,000 |
| DN 400 | 10,500 | 9,000 | 6,450 | 5,000 | 4,000 |
| DN 500 | 16,450 | 14,500 | 11,100 | 9,000 | 6,000 |
| DN 600 | 22,400 | 20,000 | 15,000 | 12,000 | 8,000 |
| DN 800 | 30,100 | 30,000 | 22,500 | 18,000 | 12,000 |
| DN 1000 | 45,500 | 40,000 | 30,000 | 24,000 | 17,000 |
| DN 1200 | 61,250 | 55,000 | 40,500 | 32,000 | 22,000 |
| DN 1400 | 74,200 | 65,000 | 51,000 | 42,000 | 28,000 |
| DN 1600 | 91,000 | 80,000 | 63,000 | 52,000 | 35,000 |
| DN 2000 | 136,500 | 120,000 | 93,000 | 76,000 | 48,000 |

Таблица 8 - Максимально допустимые утечки для затворов по пробному веществу "воздух". Класс D

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом давлением 6 кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | PN 40 | PN 50 | PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | PN 160 | PN 200 | PN 250 | PN 320 |
| DN 3 | 5,4 | 5,4 |
| DN 6 | 10,8 | 10,8 |
| DN 10 | 18,0 | 18,0 |
| DN 15 | 27,0 | 27,0 |
| DN 20 | 36,0 | 36,0 |
| DN 25 | 45,0 | 45,0 |
| DN 32 | 57,6 | 57,6 |
| DN 40 | 72,0 | 72,0 |
| DN 50 | 90,0 | 90,0 |
| DN 65 | 117,0 | 117,0 |
| DN 80 | 144,0 | 144,0 |
| DN 100 | 170,0 | - |
| DN 125 | 225,0 | - |
| DN 150 | 270,0 | - |
| DN 200 | 360,0 | - |

Таблица 9 - Максимально допустимые утечки для затворов по пробному веществу "воздух". Класс D1

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом номинальным давлением, кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 1 | PN 1,6 | PN 2,5 | PN 4 | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 20, PN 25 |
| DN 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,2 |
| DN 6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| DN 10 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| DN 15 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 8,0 | 12,0 |
| DN 20 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 18,0 |
| DN 25 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 25,0 |
| DN 32 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 |
| DN 40 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 45,0 |
| DN 50 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 45,0 | 70,0 |
| DN 65 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 25,0 | 30,0 | 45,0 | 70,0 | 100,0 |
| DN 80 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 90,0 | 140,0 |
| DN 100 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 90,0 | 140,0 | 180,0 |
| DN 125 | 30,0 | 37,5 | 45,0 | 60,0 | 80,0 | 120,0 | 180,0 | 250,0 |
| DN 150 | 45,0 | 52,5 | 60,0 | 90,0 | 120,0 | 150,0 | 250,0 | 350,0 |
| DN 200 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 120,0 | 150,0 | 250,0 | 350,0 | 550,0 |
| DN 250 | 90,0 | 115,0 | 140,0 | 180,0 | 250,0 | 350,0 | 550,0 | 800,0 |
| DN 300 | 120,0 | 150,0 | 180,0 | 250,0 | 350,0 | 500,0 | 800,0 | 1000,0 |
| DN 350 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 600,0 | 900,0 | 1400,0 |
| DN 400 | 180,0 | 215,0 | 250,0 | 350,0 | 450,0 | 800,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| DN 500 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 500,0 | 650,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2000,0 |
| DN 600 | 350,0 | 425,0 | 500,0 | 650,0 | 800,0 | 1300,0 | 2000,0 | 3000,0 |
| DN 800 | 500,0 | 650,0 | 800,0 | 1000,0 | 1400,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4500,0 |
| DN 1000 | 700,0 | 850,0 | 1000,0 | 1400,0 | 1800,0 | 2700,0 | 4500,0 | 6000,0 |
| DN 1200 | 1000,0 | 1200,0 | 1400,0 | 1800,0 | 2500,0 | 3500,0 | 5500,0 | 8000,0 |
| DN 1400 | 1200,0 | 1400,0 | 1600,0 | 2200,0 | 3000,0 | 4500,0 | 7000,0 | 10000,0 |
| DN 1600 | 1600,0 | 1800,0 | 2000,0 | 2500,0 | 3500,0 | 5500,0 | 8000,0 | 12000,0 |
| DN 2000 | 2000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5500,0 | 8000,0 | 12000,0 | 18000,0 |

Окончание таблицы 9

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом номинальным давлением, кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 40 | PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | PN 160 | PN 200 |
| DN 3 | 1,8 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 8,0 |
| DN 6 | 4,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 |
| DN 10 | 9,0 | 15,0 | 19,5 | 24,0 | 29,5 | 35,0 | 45,0 |
| DN 15 | 18,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 55,0 | 70,0 | 90,0 |
| DN 20 | 30,0 | 45,0 | 52,5 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 140,0 |
| DN 25 | 35,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 120,0 | 150,0 | 200,0 |
| DN 32 | 60,0 | 90,0 | 115,0 | 140,0 | 170,0 | 200,0 | 300,0 |
| DN 40 | 80,0 | 120,0 | 150,0 | 180,0 | 215,0 | 250,0 | 350,0 |
| DN 50 | 100,0 | 180,0 | 215,0 | 250,0 | 325,0 | 400,0 | 550,0 |
| DN 65 | 150,0 | 250,0 | 325,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 800,0 |
| DN 80 | 200,0 | 350,0 | 425,0 | 500,0 | 650,0 | 800,0 | 1000,0 |
| DN 100 | 300,0 | 450,0 | 625,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1500,0 |
| DN 125 | 400,0 | 700,0 | 850,0 | 1000,0 | 1250,0 | 1500,0 | 2000,0 |
| DN 150 | 550,0 | 900,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1750,0 | 2000,0 | 3000,0 |
| DN 200 | 800,0 | 1400,0 | 1700,0 | 2000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 4500,0 |
| DN 250 | 1200,0 | 2000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3750,0 | 4500,0 | 6000,0 |
| DN 300 | 1500,0 | 2500,0 | 3250,0 | 4000,0 | 5250,0 | 6500,0 | 8000,0 |
| DN 350 | 2000,0 | 3200,0 | 4250,0 | 5000,0 | 6500,0 | 8000,0 | 10000,0 |
| DN 400 | 2500,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 7500,0 | 9000,0 | 13000,0 |
| DN 500 | 3500,0 | 5500,0 | 7250,0 | 9000,0 | 11500,0 | 14000,0 | 18000,0 |
| DN 600 | 4500,0 | 7000,0 | 9500,0 | 12000,0 | 15000,0 | 18000,0 | 24000,0 |
| DN 800 | 7000,0 | 10000,0 | 14000,0 | 18000,0 | 21500,0 | 25000,0 | 35000,0 |
| DN 1000 | 10000,0 | 15000,0 | 19500,0 | 24000,0 | 29500,0 | 35000,0 | 60000,0 |
| DN 1200 | 14000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 50000,0 | 65000,0 |
| DN 1400 | 16000,0 | 25000,0 | 32500,0 | 40000,0 | 50000,0 | 60000,0 | 85000,0 |
| DN 1600 | 20000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 50000,0 | 61500,0 | 80000,0 | 100000,0 |
| DN 2000 | 30000,0 | 45000,0 | 57500,0 | 70000,0 | 85000,0 | 100000,0 | 150000,0 |

Таблица 10 - Максимально допустимые утечки для затворов по пробному веществу "воздух". Класс D1

| Номи- наль- ный диа- метр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях воздухом давлением 6 кгс/см |
| --- | --- |
|  | Номинальное давление |
|  | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 20, PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 80 | PN 100 | PN 125 | PN 160 | PN 200 |
| DN 3 | 0,300 | 0,200 | 0,170 | 0,085 | 0,052 | 0,033 | 0,026 | 0,023 | 0,016 | 0,012 | 0,008 |
| DN 6 | 0,900 | 0,600 | 0,340 | 0,213 | 0,131 | 0,088 | 0,070 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | 0,020 |
| DN 10 | 1,800 | 1,200 | 0,760 | 0,426 | 0,261 | 0,165 | 0,137 | 0,120 | 0,089 | 0,070 | 0,045 |
| DN 15 | 3,000 | 1,800 | 1,360 | 0,852 | 0,522 | 0,330 | 0,245 | 0,200 | 0,165 | 0,140 | 0,090 |
| DN 20 | 6,000 | 3,200 | 1,700 | 1,278 | 0,870 | 0,495 | 0,368 | 0,300 | 0,240 | 0,200 | 0,140 |
| DN 25 | 8,000 | 4,800 | 2,550 | 1,775 | 1,015 | 0,660 | 0,525 | 0,450 | 0,360 | 0,300 | 0,200 |
| DN 32 | 12,000 | 6,400 | 4,250 | 2,485 | 1,740 | 0,990 | 0,805 | 0,700 | 0,510 | 0,400 | 0,300 |
| DN 40 | 15,000 | 8,000 | 5,100 | 3,195 | 2,320 | 1,320 | 1,050 | 0,900 | 0,645 | 0,500 | 0,350 |
| DN 50 | 20,000 | 12,000 | 7,650 | 4,970 | 2,900 | 1,980 | 1,505 | 1,250 | 0,975 | 0,800 | 0,550 |
| DN 65 | 30,000 | 18,000 | 11,900 | 7,100 | 4,350 | 2,750 | 2,275 | 2,000 | 1,500 | 1,200 | 0,800 |
| DN 80 | 40,000 | 24,000 | 15,300 | 9,940 | 5,800 | 3,850 | 2,975 | 2,500 | 1,950 | 1,600 | 1,000 |
| DN 100 | 60,000 | 36,000 | 23,800 | 12,780 | 8,700 | 4,950 | 4,375 | 4,000 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
| DN 125 | 80,000 | 48,000 | 30,600 | 17,750 | 11,600 | 7,700 | 5,950 | 5,000 | 3,750 | 3,000 | 2,000 |
| DN 150 | 120,000 | 60,000 | 42,500 | 24,850 | 15,950 | 9,900 | 8,400 | 7,500 | 5,250 | 4,000 | 3,000 |
| DN 200 | 150,000 | 100,000 | 59,500 | 39,500 | 23,200 | 15,400 | 11,900 | 10,000 | 7,500 | 6,000 | 4,500 |
| DN 250 | 250,000 | 140,000 | 93,500 | 56,800 | 34,800 | 22,000 | 17,500 | 15,000 | 11,250 | 9,000 | 6,000 |
| DN 300 | 350,000 | 200,000 | 136,000 | 71,000 | 43,500 | 27,500 | 22,750 | 20,000 | 15,750 | 13,000 | 8,000 |
| DN 350 | 400,000 | 240,000 | 153,000 | 99,400 | 58,000 | 35,200 | 29,750 | 25,000 | 19,500 | 16,000 | 10,000 |
| DN 400 | 450,000 | 320,000 | 170,000 | 106,500 | 72,500 | 44,000 | 35,000 | 30,000 | 22,500 | 18,000 | 13,000 |
| DN 500 | 650,000 | 400,000 | 255,000 | 142,000 | 101,500 | 60,500 | 50,750 | 45,000 | 34,500 | 28,000 | 18,000 |
| DN 600 | 800,000 | 500,000 | 340,000 | 213,000 | 130,500 | 77,000 | 66,500 | 60,000 | 45,000 | 36,000 | 24,000 |
| DN 800 | 1400,000 | 800,000 | 510,000 | 319,000 | 203,000 | 110,000 | 98,000 | 90,000 | 64,500 | 50,000 | 35,000 |
| DN 1000 | 1800,000 | 1080,000 | 765,000 | 426,000 | 290,000 | 165,000 | 136,500 | 120,000 | 88,500 | 70,000 | 60,000 |
| DN 1200 | 2500,000 | 1400,000 | 935,000 | 568,000 | 406,000 | 220,000 | 175,000 | 150,000 | 120,000 | 100,000 | 65,000 |
| DN 1400 | 3000,000 | 1800,000 | 1190,000 | 710,000 | 464,000 | 275,000 | 227,500 | 200,000 | 150,000 | 120,000 | 85,000 |
| DN 1600 | 3500,000 | 2200,000 | 1360,000 | 852,000 | 580,000 | 330,000 | 280,000 | 250,000 | 184,500 | 190,000 | 100,000 |
| DN 2000 | 5500,000 | 3200,000 | 2040,000 | 1278,000 | 870,000 | 495,000 | 402,500 | 350,000 | 255,000 | 200,000 | 150,000 |

Таблица 11 - Максимально допустимые утечки для затворов арматуры по пробному веществу "вода"

| Номинальный диаметр | Максимально допустимые утечки, см/мин, при испытаниях водой номинальным давлением, умноженным на 1,1 кгс/см |
| --- | --- |
|  | Классы герметичности |
|  | В | С | D | D1 |
| DN 3 | 0,002 | 0,004 | 0,018 | 0,020 |
| DN 6 | 0,004 | 0,011 | 0,036 | 0,040 |
| DN 10 | 0,006 | 0,018 | 0,060 | 0,070 |
| DN 15 | 0,009 | 0,027 | 0,090 | 0,100 |
| DN 20 | 0,012 | 0,036 | 0,120 | 0,150 |
| DN 25 | 0,015 | 0,045 | 0,150 | 0,200 |
| DN 32 | 0,018 | 0,058 | 0,192 | 0,300 |
| DN 40 | 0,024 | 0,072 | 0,240 | 0,400 |
| DN 50 | 0,030 | 0,090 | 0,300 | 0,600 |
| DN 65 | 0,040 | 0,117 | 0,390 | 0,900 |
| DN 80 | 0,048 | 0,144 | 0,480 | 1,100 |
| DN 100 | 0,060 | 0,180 | 0,600 | 1,600 |
| DN 125 | 0,075 | 0,225 | 0,750 | 2,200 |
| DN 150 | 0,090 | 0,270 | 0,900 | 3,000 |
| DN 200 | 0,120 | 0,360 | 1,200 | 4,500 |
| DN 250 | 0,150 | 0,450 | 1,500 | 6,500 |
| DN 300 | 0,180 | 0,570 | 1,800 | 8,000 |
| DN 350 | 0,210 | 0,630 | 2,100 | 11,000 |
| DN 400 | 0,240 | 0,720 | 2,400 | 13,000 |
| DN 500 | 0,300 | 0,900 | 3,000 | 17,000 |
| DN 600 | 0,360 | 1,080 | 3,600 | 24,000 |
| DN 800 | 0,480 | 1,440 | 4,800 | 35,000 |
| DN 1000 | 0,600 | 1,800 | 6,000 | 50,000 |
| DN 1200 | 0,720 | 2,160 | 7,200 | 65,000 |
| DN 1400 | 0,840 | 2,520 | 8,400 | 80,000 |
| DN 1600 | 0,960 | 2,880 | 9,600 | 100,000 |
| DN 2000 | 1,200 | 3,600 | 12,000 | 140,000 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Библиография

| [1] ИСО 5208:1982* | Промышленная арматура. Испытание арматуры давлением |
| --- | --- |
| _______________ * Заменен на ИСО 5208:1993. |
| [2] ГОСТ Р 51232-98 | Вода питьевая. Общие требования к организации и методики контроля качества |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2008

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

ЗАО "Кодекс"